|  | ###### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5 ## Средний ремонт КТП-6-10/0,4 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### СОСТАВ БРИГАДЫ |  | ## УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | ### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ |  |
| 1.Электромонтер (производитель работ) – IV группа по ЭБ - 1 чел. 2.Электромонтер III группа по ЭБ - 1 чел. |  | 1.Работа выполняется по наряду-допуску со снятием напряжения с электроустановки и выполнением всех технических мероприятий, согласно ПОТЭЭ. 2.Перед выездом бригады мастером проверяется укомплектованность бригады защитными средствами с записью в наряде-допуске. | 1. Проверить состояние контура заземления ТП. |  |
| #### МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА |  | ### ИНСТРУМЕНТ,ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | ### МАТЕРИАЛЫ |  |
| 1.Перчатки диэлектрические - 2 пары 2.Каска защитная - 2 шт. 3.Указатель напряжения 10 кВ - 1 шт 4. Указатель напряжения до 1 кВ- 2 шт 5. Переносное заземление 10 кВ - 2 шт. 6. Переносное заземление 0,4 кВ - 1 шт. 7. Замок висячий - 2 шт. 8. Рукавицы х/б - 2 пары 9. Аптечка медицинская - 1 шт. 10. Плакаты по ТБ переносные - 1 компл. |  | 1.Комплект монтерского инструмента 2 компл. 2.Лестница 3,5 м 1 шт. 3.Канат 1 шт. 4.Лопата штыковая 1 шт. 5.Мегомметр 2500В 1 шт. 6.Кисти разные 2 шт. 7.Щетки металлические 2 шт. 8.Прибор для проверки УВН 1 шт. 9.Кисть 1 шт. | 1.Ветошь. 1 кг 2.Смазка ЦИАТИМ. 0,5 кг 3.Масло трансформаторное. 40 л 4.Краска разная. 0,1 кг 5.Эмаль ЖЗК. 0,1 кг 6.Ацетон. 1 л |  |

##### ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

| ### Порядок производства работ | ### Исполнитель |  | ### Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Должность | ### Группа по ЭБ |  |
| 1.Получение наряда-допуска на производство работ. Выполнение всех необходимых мероприятий по технике безопасности согласно ПОТЭЭ и местных инструкций. Проверка исправности защитных средств. Проверка отсутствия напряжения. Установка переносных заземлений. 2.Проведение инструктажа по ТБ на рабочем месте. Допуск бригады к работе. 3.Подготовка инструментов, материалов, запасных частей, приборов. 4.Осмотр и очистка от пыли всех опорных, проходных изоляторов, оборудования, в случае обнаружения дефектов оборудования, заменить его новым. 5.Проверка всех контактных соединений, зачистка, смазка, крепление шинных разъединителей и выключателей нагрузки и их приводов, проверка и регулировка разъединителей, ВН-16 и ВНП. 6.Осмотр контура заземления, присоединение заземляющих полос ко всему оборудованию, проверка наличия зачищенных мест для наложения переносного заземления. 7.Средний ремонт трансформатора выполнить согласно Технологической каты №7 «Средний ремонт трансформатора ТМ – 180 –1000-10/0,4 без замены обмоток.» 8.На щите н/н проверяется плотность контактов рубильников, их регулировка, зачистка и смазка контактов, осмотр наконечников всех присоединений. 9.Проверка освещения, наличия блокировки, обновляются надписи, маркировка. Производится покраска шин, контура заземления, и металлоконструкций внутри КТП. 10.Проверка и ремонт дверей, замков. 11.Покраска металлического ТП снаружи 12.Испытание оборудования ТП, контура заземления. 13.Заполнение технической документации. | #### Производитель, допускающий Производитель, допускающий Производитель работ Член бригады #### Член бригады Член бригады #### Член бригады Член бригады Член бригады Член бригады Бригада СИЗП Производитель | IV IV IV III IV III III, IV III III, IV III IV |  |