# Технологическая карта № 2

## Средний ремонт короткозамыкателя 110кВ

##### Состав исполнителей

Электромеханик…………………………………………………………………………………………..1

#### Электромонтер 4горазряда……………………………………………………………………………… 1

#### Электромонтер 3горазряда…………………………………………………………………………….…1

##### Условия выполнения работ

Работа выполняется:

  - Со снятием напряжения

  - По наряду и приказу энергодиспетчера

- Механизмы, приборы, монтажные приспособления, инструмент, монтажные средства и сигнальные принадлежности

3.1. Набор инструментов……………………….……1 компл.

3.2. Мегомметр 1000 В, 2500В……..……………….1 шт.

3.3. Диэлектрические перчатки……………………..2 пары

3.4. Секундомер, ……………………………………..1шт.

3.5. Микроомметр…………………………………….1шт.

3.6. Защитная каска………………..…………………3 шт.

3.7. Защитные очки……………………..……………1 шт.

3.8. Аптечка………………………………..…………1 компл.

3.9. Лестница приставная 2-3 м…………..…………1 шт.

3.10. Комплект необходимых материалов

3.11. Запасные части………………………………….1 компл

- Норма времени на измеритель 14,38 чел./ час.

- Подготовительные работы

5.1. На кануне дать заявку энергодиспетчеру на проведение работ.

5.2. Подготовить необходимые материалы и инструменты, защитные средства,

проверить их исправность и сроки испытаний.

5.3. Подготовить необходимый комплект запасных частей

5.4. После выписки наряда производителю работ получить инструктаж от лица

выдавшего наряд.

5.5. Оперативному персоналу по приказу энергодиспетчеру выполнить

подготовку рабочего места.

5.6. Произвести допуск бригады.

5.7. Произвести инструктаж членам бригады, четко распределив обязанности

между членами бригады.

- Схема последовательного технологического процесса

| № | ###### Наименование операции | Содержание операции, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полная разборка всех деталей и узлов короткозамыкателя и привода | Разбираются осматриваются и очищаются все доступные части короткозамыкателя и привода. Проверяется состояние осей, шплинтов, шпонок на рычагах механизма, проверяется крепление. Очистку частей короткозамыкателя производят ветошью, смоченной бензином. |
| 2 | Промывка, очистка от старой смазки всех деталей и узлов | Протереть от пыли и загрязнения все детали, удалить старый смазочный материал ветошью, смоченной в бензине. |
| 3 | Осмотр изоляторов, восстановление влагостойкого покрытия цементных швов армировки | Очистить изоляторы от загрязнения ветошью, смоченной уайт-спиритом, осмотреть их, не допускаются сколы на ребрах изоляторов, продольные и радиальные трещины на изоляционных деталях и оконцевателях, нарушения заделки в местах соединений изоляционных деталей с оконцевателями ( качание или проворачивание), обнаруженные дефекты армированной замазки устраняют армировкой тем же составом. С последующей окраской |
| 4 | Смазка трущихся деталей | Шарнирные соединения, подшипники и трущиеся поверхности механизмов отделителей и их приводов должны смазываться низкозамерзающими смазками, а масляные демпферы заполняться маслом. Температура замерзания которого должна быть не менее чем на 20 ºС ниже минимальной зимней температуры наружного воздуха |
| 5 | Регулировка привода | Проверить закрепление привода и клеммного шкафа, крепление тяги привода. Осмотреть состояние подходящего кабеля и надежность подключения его в клеммных сборках. Открыть крышку привода, определить состояние уплотнения, отсоединить питающий кабель. Проверить центровку бойка отключающей катушки по планке отключения. При заводке привода обратить внимание на положение сегмента. Обратить внимание на состояние зубчатых шестерен. При необходимости отрегулировать их сцепление |
| 6 | Измерение сопротивления изоляции а) поводков и тяг, выполненных из органических материалов б) вторичных цепей, обмоток включающей и отключающей катушек | а)производят мегомметром на напряжение 2500В, сопротивление должно быть не менее 1000Мом, б)выполняют мегомметром на напряжение 1000в, сопротивление должно быть не менее 1МОМ. Испытания изоляции электрооборудования проводить при температуре не ниже 5 ºС, перед проведением испытания наружная поверхность должна быть очищена от пыли и грязи, при сопоставлении результатов измерения учитывать температуру, при которой проводились измерения, и вносить поправки |
| 7 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции вторичных цепей и обмоток включающей катушки | Испытание производят напряжением 1кВ, которое может быть заменено испытанием мега омметром на 2500В. Изоляцию признают годной, если не произошло ее пробоя или перекрытия |
| 8 | Измерение сопротивления постоянному току обмоток включающей катушки | сопротивление обмоток включающей катушки должно соответствовать заводским данным. |
| 9 | Определение времени движения подвижных частей | Производится при включении. Определяют по секундомеру, не более 0,4 сек. |

- Оформление окончания  работы.

7.1. Собрать инструменты, приспособления, материалы, приборы, защитные средстватва.

7.2. Сдать рабочее место допускающему и закрыть наряд.

7.3. Возвратиться на щитовую тяговой подстанции.

7.5.Оформить протокол на проведенные испытания.