### Технологическая карта № 11

Испытания выключателей масляных

ВМГ-133, ВМП-10, ВМГ-10 при Среднем ремонте.

1.Состав исполнителей

Электромеханик ………………………………………………………………..1.

Электромонтер 4 разряда ………………………………………………………1.

2.Условия выполнения работ

2.1. Со снятием напряжения.

2.2. По наряду.

3.Механизмы, приборы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства

3.1 Мегаомметр на напряжение 1000 - 2500В, шт.…………….1.

3.2 Испытательный аппарат АИД или АИИ-70, шт.…………..1.

3.3 Мост постоянного тока МЭН-2, шт…………………………1.

3.4 Вольтметр на 300В, шт.………………………………………1.

3.5 Реастат на 10А, шт. …………………………………………..1.

3.6 Амперметр на 5А, шт. ...................…………………………...1.

3.7 Рубильник, шт. ……………………………………………….1.

3.8 ПКВ-5, шт. ......................………………………………..........1.                                                                   или электросхема для контроля одновременности замыкания контактов,                   электросекундомер, метр, комплект ламп, щуп.

3.9 Комплект инструмента, шт. ……..…………………………..1.

3.10 Обтирочный материал, гр. ………………………………….400.

3.11 Каска защитная, шт. ………………………………………….2.

3.12 Аптечка, компл. ……………………..…………………………1.

4. Норма времени на один выключатель, чел. час

Норма времени на один выключатель…………………………………………………………11,4

5. Подготовительные работы

5.1. накануне выполнения работ подать заявку энергодиспетчеру на вывод в ремонт выключателя.

5.2. Подготовить механизмы, инструмент, материалы, защитные средства и монтажные приспособления, проверить их исправность и сроки испытания.

5.3. После выписки наряда производителю работ получить инструктаж от лица, выдавшего наряд.

5.4. Оперативному персоналу по приказу энергодиспетчера выполнить подготовку рабочего места.

5.5. Произвести допуск бригады к работе.

5.6. Производителю работ произвести инструктаж членам бригады по технике безопасности, распределить обязанности между исполнителями.

6. Схема последовательного технологического процесса

| № пп | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования |
| --- | --- | --- |
| 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 | Подготовительные работы для производства испытаний Измерение сопротивления постоянному току контактов масляного выключателя, обмоток включающей и отключающей катушек Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток включающей и отключающей катушек Испытания механической части Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции выключателей Испытание трансформаторного масла из бака выключателя Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении Заключительные работы | 6.1.1. Произвести отсоединение шин от вводов выключателя. 6.2.1. Собрать схему, используя мост постоянного тока МЭН-2. 6.2.2. Включить выключатель и измерить величину переходного сопротивления контактов каждой фазы выключателя. Сопротивление не должно превышать: Для выключателей ВМГ-133-1000 - 75 мкОм ВМГ-10-1000 - 70 мкОм ВМП-10-1000 - 40 мкОм 6.2.3. Произвести дополнительный ремонт участков токопровода с увеличенным сопротивление более чем в 1,5 против нормы для приведения сопротивления контактов до нормы. 6.2.4. Отсоединить вторичные цепи от катушек, предварительно пометив концы для исключения ошибки при подключении. С помощью моста постоянного тока выполнить измерение сопротивления постоянному току обмоток включающей и отключающей катушек. Сопротивление не должно превышать: (выполняется для выключателей типа ВМП-10) - электромагнита отключения ВПМ-10 – 87,5Ом - электромагнита включения ВМП-10 – 0,95Ом 6.2.5. Разобрать схему моста постоянного тока 6.3.1. Произвести измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток включающей и отключающей катушек с помощью мегаомметра на 1000В, путем подключения его к обмотке катушки и к конструкции привода при отсоединенных вторичных цепях. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм 6.4.1. Собрать схему измерения времени отключения. Для этого подключить последовательно с главными контактами выключателя обмотку секундомера схемы измерения и измерить время отключения выключателя. Время отключения не должно превышать: - для выключателей типа ВМГ-133 – 0,1с - для выключателей типа ВМП-10 - 0,1с - для выключателей типа ВМГ-10 - 0,12с Включить обмотку схемы измерения параллельно контактам выключателя и измерить время включения выключателя. Время включения не должно превышать: - для выключателей типа ВМГ-133 – 0,23с - для выключателей типа ВМП- 10 - 0,2с - для выключателей типа ВМГ- 10 - 0,3с 6.4.2. Собрать электросхему для проверки одновременности замыкания контактов 6.4.3. Проверить одновременности замыкания и размыкания контактов в фазе и между фазами. Разновременность замыкания и размыкания контактов между полюсами не должна превышать: - для выключателей типа ВМГ-133 – 2 мм - для выключателей типа ВМП- 10 - 5 мм - для выключателей типа ВМГ-10 - 5 мм 6.4.4. Произвести измерение хода подвижной части выключателя, который должен быть в пределах: - для выключателей типа ВМГ-133 – 245-250 мм - для выключателей типа ВМП-10 - 240-245 мм - для выключателей типа ВМГ- 10 - 205-215 мм 6.4.5. Произвести измерение вжима контактов при включении, который должен быть в пределах: - для выключателей типа ВМГ-133 – 40 +(-5) мм - для выключателей типа ВМП- 10 - 60 +(-5) мм - для выключателей типа ВМГ- 10 - 40-50 мм 6.4.6. Разобрать электросхему 6.4.7. Проверить работу механизма свободного расцепления в следующих положениях: - в момент замыкания первичной цепи выключателя; - при полном включенном положении; - в промежуточном положении - при поднятом в крайнее верхнее положение якоре электромагнита включения. С помощью специального приспособления для ручного включения выключателя необходимо подвести рычажную систему привода к одному из вышеуказанных положений и воздействовать на механизм свободного расцепления электромагнитом включения. Выключатель должен отключиться. 6.4.8.С помощью щупа измерить расстояние между бойком и рычагом отключающего устройства. Расстояние должно быть в пределах 0,5 – 1,5 мм. 6.5.1. При помощи аппарата АИИ-70 выполнить испытания повышенным напряжением промышленной частоты основной изоляции выключателя в течении 1 минуты(при включенном положении выключателя). Значение испытательного напряжения – 40 кВ. 6.5.2. При помощи аппарата АИИ-70 выполнить испытания повышенным напряжением изоляции контактного разрыва в течении 1 минуты (при отключенном положении выключателя). Значение испытательного напряжения – 40 кВ. 6.5.3. Выполнить испытание повышенным напряжением изоляции вторичных цепей и обмоток включающей и отключающей катушек, катушки контактора мегаомметром на напряжение 2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм. 6.6.1. Произвести отбор пробы масла из каждого полюса выключателя. 6.6.2. Визуально определить содержание взвешенного угля. Должно быть не более 1 балла. 6.6.3. Определить пробивное напряжение масла на аппарате АИИ-70. Должно быть не менее 25 кВ. 6.7.1.Собрать схему для проверки срабатывания привода при пониженном напряжении 6.7.2. Проверить срабатывание привода при пониженном напряжении. Опробовать включение и отключение масляного выключателя при следующих напряжениях: Включение – 176В (при Uном = 220В) - 88В (при Uном = 110В) Отключение –143В (при Uном = 220В) - 72В (при Uном = 110В) Включение и отключение должно быть нормальным без затягивания по времени при переключениях При включении выключатель должен надежно включаться до посадки на защелку в приводе. При этом не должно быть перевключения выключателя. Надежность отключения проверяется подачей напряжения толчком. Однако рекомендуется проверять работу привода при медленном подъеме напряжения на отключающем электромагните. Опробовать включение и отключение масляного выключателя при следующих напряжениях Включение и отключение должно быть нормальным без затягивания по времени при переключениях 6.7.3. Разобрать схему 6.8.1. Произвести трехкратное включение-отключение для проверки работы выключателя и его привода. В случае неудовлетворительной работы Выключателя, отрегулировать привод. 6.8.2.Подсоединить ошиновку. |

7. Окончание работ

7.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, защитные средства   и инструмент.

7.2. Сдать рабочее место допускающему и закрыть наряд.

7.3. Возвратиться на щитовую тяговой подстанции.

7.2. Оформить протокол испытаний масляного выключателя.