Технологическая карта № 4

Профилактические испытания РВС-110 кВ.

- Состав исполнителей

Электромеханик ………………………………………………………1.

Электромонтеры

5 разряда …………………………………………………………..1.

3 разряда …………………………………………………………..1.

Водитель МШТС-2А ………………………………………………….2.

- Условия выполнения работ

Работа выполняется:

  - Со снятием напряжения.

  - По наряду.

- Механизмы, инструмент, монтажные приспособления, приборы, защитные средства

3.1. Автомашина МШТС-2А, шт …………………………………………..1.

3.2. Комплект инструмента, шт ...……………………………………….…1.

3.3. Мегаомметр 2500В………………………………………………...……1

3.4. Конденсатор не менее 0.1 мкФ, 30 кВ шт………………………….….1.

3.5. Микроамперметр, шт …………………………………………………..1.

3.6. Аппарат АИД (АИИ-70), шт …………………………………………..1.

3.7. Киловольтметр, шт ……………………………………………………..1.

3.8. Манометр –0,05 Па (400 мм.рт.ст.), шт ……………………………….1.

3.9. Насос автомобильный, шт ……………………………………………...1.

3.10. Обтирочный материал, гр ………………………………………………300.

3.11. Защитные каски, шт ……………………………………………...……..4.

3.12. Эл. монтажные пояса, шт ………………………………………. ...…..3.

- Норма времени, чел. час.

  - Профилактические испытания одного РВС-110 кВ……………………4,24

- Подготовительные работы

  - Накануне выполнения работ подать энергодиспетчеру заявку.

  - Подготовить механизмы, инструмент, материалы, защитные средства и монтажные приспособления, проверить их исправность и сроки испытания.

  - После выписки наряда производителю работ получить инструктаж от лица его выдавшего.

  - Оперативному персоналы по приказу энергодиспетчера выполнить подготовку рабочего места.

  - Произвести допуск бригады к работе.

  - Производителю работ произвести инструктаж членам бригады по технике безопасности, распределить обязанности между исполнителями.

  - Заземлить грузоподъемный механизм на контур подстанции.

- Схема последовательного технологического процесса

| № п/п | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 6.1 6.2 6.3. 6.4. | Подготовительные работы Производство испытаний Проверка герметичности разрядника Заключительные работы | 6.1. Установить и заземлить автомашину МШТС-2А. 6.1.2. При помощи автомашины МШТС-2А подняться к разряднику и произвести отсоединение от него шин. 6.2.1. Произвести измерение мегаомметром на напряжение 2500В сопротивление каждого из элементов разрядника. Сравнить измеренное сопротивление изоляции элемента с результатами измерений предыдущих испытаний (не должно отличаться более чем на 30 %) Измерение сопротивления разрядников мегаомметром позволяет выявить увлажнение внутренних деталей. Если сопротивление уменьшилось более, чем на 30%, то произошло увлажнение. Если сопротивление увеличилось более, чем на 30 %, следовательно, произошел обрыв цепи шунтирующих сопротивлений. В обоих случаях требуется ремонт разрядника. 6.2.2. Собрать испытательную схему для измерения тока проводимости, используя аппарат АИД, выпрямительную приставку, конденсатор, микроамперметр, киловольтметр. Допускается использовать схему без конденсатора. При этом значения испытательного выпрямленного напряжения по шкале амплитудных значений типовой испытательной установки увеличивают в 1,58 раза, а по шкале эффективных значений увеличивают в 1,12 раза. 6.2.3. Произвести измерение тока проводимости (тока утечки) разрядника при испытательном выпрямленном напряжении 32кВ. Если измерение производятся при температуре, отличающейся от + 20С, то в результате измерения следует вносить поправку: а) уменьшить измеренные значения токов проводимости на 0,3% на каждый градус повышения температуры свыше + 20С. б) увеличить измеренные значения токов проводимости на 0,3% на каждый градус понижения температуры ниже + 20С. Для элементов разрядников РВС-35, выпускаемых после 1976 г допускаемое значение тока проводимости должно быть в пределах 180-360 мкА. 6.2.4. Разобрать испытательную схему 6.2.7. Произвести измерение сопротивления изоляции изолирующих оснований разрядников мегаомметром. Сопротивление должно быть не менее R60 = 1МОм. 6.3.1.Произвести проверку герметичности разрядников с помощью установки. Установка состоит из автомобильного насоса с перевернутой манжетой и клапаном, манометра, хорошо притертого крана и торцевого штуцера с резиновой прокладкой, который пружиной плотно прижимается к крышке разрядника в месте отверстия для проверки. Необходимо создать разряжение воздуха 300-400 мм. рт. ст. и отсоединить с помощью крана насос от установки. Снижение давления при перекрытом вентиле за 1час не должно превышать 0,5 мм.рт.ст. 6.4.1. Подсоединить ошиновку 6.4.2. Записать в журнал показания регистраторов срабатывания РВС-110 |

- Окончание работ

  - Собрать защитные средства и инструмент, приборы.

  - Сдать рабочее место допускающему и закрыть наряд.

  - Оформить протокол испытания разрядника.