# Технологическая карта № 1

## Средний ремонт отделителя на 110 кВ

#### Состав исполнителей

Электромеханик………………………………………………………………………………………..1

##### Электромонтер 5-го разряда…………………………………………………………………………..1

##### Электромонтер 3-го разряда…………………………………………………………………………..1

#### Условия выполнения работ

Работа выполняется:

  - Со снятием напряжения

  - По наряду

- Механизмы, приборы, монтажные приспособления, инструмент, монтажные средства

3.1. Набор инструментов……………………….……1 компл.

3.2. Уровень………………………………………….1 шт.

3.3. Мега омметр 1000В, 2500В…………………….1 шт.

3.4. Диэлектрические перчатки……………………..2 пары

3.5. Защитная каска………………..…………………3 шт.

3.6. Защитные очки……………………..……………1 шт.

3.7. Аптечка………………………………..…………1 компл.

3.8. Лестница приставная 2-3 м…………..…………1 шт.

3.9. Запасные части ………………………………… 1 комп

3.10. Комплект необходимых материалов

3.11.Динамометр усилием 80 кгс, ..…………….….1 шт.

##### 3.12.Микроомметр МЭН-2, …………………...……1 шт

4. Норма времени на измеритель 30,1 чел./час.

- Подготовительные работы

5.1. Накануне выполнения работ подать заявку энергодиспетчеру на производство работ.

5.2. Подготовить механизмы, инструмент, материалы, защитные средства и монтажные приспособления, проверить их исправность и сроки испытаний.

  - Подготовить необходимый комплект запасных частей.

5.4. После выписки наряда производителю работ получить инструктаж от лица, выдавшего наряд.

5.5. Оперативному персоналу по приказу энергодиспетчера выполнить подготовку рабочего места.

5.6. Произвести допуск бригады к работе.

5.7. Произвести инструктаж членам бригады производителем работ, четко распределив обязанности между членами бригады.

- Схема последовательного технологического процесса

| № | Наименование операции | Содержание операции, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка узлов крепления отделителя и состояния заземления. | Подняться по приставной лестнице к месту производства работ на отделитель 110 кВ. Проверить внешним осмотром состояние отделителя, надежность крепления на конструкции и исправность присоединений заземления. |
| 2 | Разборка деталей и узлов отделителя и его привода | Произвести полную разборку деталей и узлов отделителя и привода. Промыть и очистить от старой смазки все детали и узлы разъединителя. Дефектные и изношенные детали заменить. Очистить от ржавчины, оксидных пленок и грязи места соединения деталей и узлов. |
| 3 | Сборка деталей узлов отделителя и его привода | Произвести сборку отделителя и привода, предварительно смазав все трущиеся поверхности деталей смазкой ЦИАТИМ 201. Замена опорно-стержневых изоляторов производиться на заранее подготовленные и испытанные. |
| 4 | Регулировка одновременного включения ножей | Одновременность замыкания контактов проверяют следующим образом: медленно доводят передачу на включение до момента соприкосновения опережающего ножа со своим контактом и в этом положении измеряют зазоры, оставшиеся между контактами остальных полюсов. Допустимыми считаются зазоры, не превышающие 5 мм |
| 5 | Регулировка привода | Проверить закрепление привода и клеммного шкафа, крепление тяги привода. Осмотреть состояние подходящего кабеля и надежность подключения его в клеммных сборках открыть крышку привода, определить состояние уплотнения, отсоединить питающий кабель. Проверить центровку бойка отключающей катушки по планке отключения. При заводке привода обратить внимание на положение сегмента. Обратить внимание на состояние зубчатых шестерен. При необходимости отрегулировать их сцепление |
| 6 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, обмоток включающей и отключающей катушек | Выполняют мегомметром на напряжение 1000в, норма не менее 1МОм Испытания изоляции электрооборудования проводить при температуре не ниже 5град.С,перед проведением испытания наружная поверхность должна быть очищена от пыли и грязи, при сопоставлении результатов измерения учитывать температуру, при которой проводились измерения, и вносить поправки |
| 7 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты а) изоляции отделителей б) изоляции вторичных цепей и обмоток включающей и отключающих катушек | а) Испытание опорно-стержневых изоляторов не обязательно. б) Испытание производят напряжением 1кВ, которое может быть заменено испытанием мега омметром на 2500В. Изоляцию признают годной, если не произошло ее пробоя или перекрытия |
| 8 | Измерение сопротивления постоянному току контактов, обмоток включающей и отключающей катушек | Сопротивление должно быть не выше 150% от исходных данных при 1000А-120мкОм, при 2000А- 50мкОм Сопротивление обмоток включающей и отключающей катушек должно соответствовать заводским данным |
| 9 | Измерение усилия вытягивания ножа из неподвижного контакта | Производить у отделителей, работающих при токах более 90% от номинального значения. Наибольшее допустимое усилие вытягивания одного ножа при: 400-600А – 0,2\20кН\кгс - - 0,4\40 3000 - 0,8\80 |
| 10 | Проверка работы привода | Путем 3-х кратного включения и отключения при номинальном напряжении оперативного тока. Минимальное напряжение надежного срабатывания катушек отключения привода не менее 65% номинального |
| 11 | Определение времени движения подвижных частей | Производится при отключении. Определяют по секундомеру, норма не более 0,7 сек. |

- Оформление окончания работы.

7.1. Собрать инструменты, приспособления, материалы, приборы, защитные средства.

7.2. Сдать рабочее место допускающему и закрыть наряд.

7.3. Возвратиться на щитовую тяговой подстанции.

7.5. Оформить протокол на проведенные испытания.