|  | Технологическая карта № 9 на средний ремонт ячеек КВЭ1 с масляным выключателем |  |
| --- | --- | --- |
| СОСТАВ БРИГАДЫ | УСЛОВИЯ ТРУДА БЕЗОПАСНОСТИ | ТРУДОЗАТРАТЫ |
| Электромонтёр 4-го разряда - 1 Электромонтёр 3-го разряда - 1 Электромонтёр 2-го разряда - 1 Всего - 3 человека | При работе должны быть обесточены силовые и оперативные цепи привода выключателя. При разборке буферной пружины соблюдать меры предосторожности, применяя специальные приспособления. При проведении испытаний и опробований выключателя запрещается выполнение других работ. | На ремонт одной ячейки КВЭ1 (в среднем, независимо от типа выключателя) - 36,0 чел. - ч. |
| ИНСТРУМЕНТ | ПРИБОРЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА | МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ |
| Гаечные ключи 11 - 36 мм 2 ком. Трубный разводной ключ № 1 1 шт. Отвёртка 3 шт. Плоскогубцы 3 щт. Плоский напильник № 3 1 шт. Плоский напильник № 4 1 шт. Полукруглый напильник №4 1 шт. Чертилка 1 шт. Ручной станок для ножовочных полотен 1 шт. Ножовочные полотна 3 щт. Кернер 1 шт. Молоток 1 щт. Штангельциркуль 1 шт. Металлическая линейка 0 - 500 мм. 1 шт. Щуп (набор № 4) 1 шт. Электродрель 1 шт. Набор свёрл 1 ком. Киянка 1 шт. Бородок 1 шт. Ёмкость для масла (12 - 20 л.) 1 щт. Ведро 1 шт. Линейка 1 шт. Противень 1 шт. Металлическая щётка 1 шт. Слесарные тиски 1 шт. Волосяная кисть 4 шт. | Приборы, приспособления и защитные средства комплектуются в соответствии с технологической картой на капитальный ремонт выключателя, установленного в рекомендуемой ячейке. | Выключатель Комплектовать в соответствии с технологической картой на средний ремонт выключателя, уста- новленного в ремонтируемой ячейке. Ячейка Электролампа 2 шт. Серая краска 2,5 кг Бакелитовый лак 0,2 кг. Опорный изолятор 2 шт. Крепёжные детали 0,5 кг Разъединитель Гибкая связь 1 шт. Контакт верхний 1 шт. Контакт нижний 1 шт. Контактный нож 1 шт. Тяга ( армированная) 1 шт. |
| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ НОРМА | ПРИЁМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМА |
| 1 Оформление наряда, допуск бригады, подго- товка инструмента, приборов, материалов, за- пасных частей, 2 Осмотр, очистка от пыли и грязи, ржавчины 3 Ремонт выключателя и привода согласно технологической карте на ремонт выключате- ля, установленного в данной ячейке, ремонт линейного разъединителя. 4 Замена дефектных сборочных единиц и дета лей. 5 Проверка и ремонт механизма блокировки. 6 Проверка и подтяжка болтовых контактных соединений (при отсутствии установить устройства, исключающие самопроизвольное отвинчивание). 7 Ремонт проводки цепей вторичной коммута ции, подтяжка контактов, проверка соответст- вия маркировки. 8 Проверка надёжности крепления арматуры. 9 Ремонт цепей освещения ячейки. 10 Ремонт шарнирных навесов дверей ячейки. 11 Окраска и смазка металлических поверхностей, восстановление надписей. Про- верка уплотнения кабелей 12 Опробование работы оборудования. 13 Оформление окончания работы. | Переходное сопротивление болтовых контактных соедине- ний шин сравнить с сопротивлением целого участка шин одинаковой длины, допустимое превышение, %, не более 20 Площадь допустимых сколов на поверхности фарфоровых изоляторов, мм2, не более 50 Глубина сколов, мм, не более 2 Разъединитель линейный: вытягивающее усилие, Н ( кгс) , не более 100 - 200 (10 - 20) разновременное касание ножей с губками, мм, не более 3 недоход ножа разъединителя во включённом состоянии до основания неподвижного контакта, мм , не более 5 | Сопротивление изоляции первичных цепей, МОм, не менее 300 Испытание проводится мегаомметром на напряжение 2500 В Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток ТТ, МОм, не менее 1 Испытания проводятся мегаомметром на 1000 В Испытательное напряжение перемен- ного тока частотой 50 Гц для первич- ных цепей ячеек: С твёрдыми органическими материалами в течение 5 мин.,кВ для Uн = 6кВ 28,8 для Uн = 10кВ 37,6 Без твёрдых органических материа лов в течение 1 мин., кВ: для Uн = 6кВ 32 для Uн = 10кВ 42 Испытательное напряжение перемен- ного тока частоты 50 Гц для вторич- ных цепей в течение 1 мин., кВ 1 |